[image: image1.png]




[image: image19.png]'i Lighting 8-800-333-23-77

WEChnOLogie‘B TenecboH BecnnartHoii ropsiielt nnHMN | TenedoH rapsiyoi Ninii | TanedoH rapayait niwii | Hot line phone




ООО «Завод «Световые технологии»

Светильник серии LNB IP23 со сквозной проводкой и с защитным плафоном
Паспорт

1. Назначение

1.1. Светильник предназначен для общего освещения административно-общественных и производственных помещений и рассчитан для работы в сети переменного тока 220 В (±10%), 50 Гц (±0,4 Гц). Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 13109-97. Модификация светильника с аварийным блоком резервного питания (в названии присутствует «ES1») обеспечивает при аварийном отключении питающего напряжения работу одной лампы длительностью не менее 2 часов при световом потоке лампы 6% от номинального.
1.2. Светильник соответствует требованиям безопасности ГОСТ P МЭК 60598-2-2-99, ЭМС ГОСТ P 51318-99 и ГОСТ 51514-99.

1.3. Светильник выпускается в исполнении УХЛ4 по ГОСТ 15150-69.

1.4. Светильник соответствует степени защиты IP23 по ГОСТ 14254-96.
1.5. Светильник может быть установлен на опорную поверхность из нормально воспламеняемого материала.

2. Комплект поставки

Светильник (без ламп), шт.
1
Упаковка, шт.
1
Паспорт, шт.
1
3. Требования по технике безопасности
Установку, чистку светильника и замену компонент (ламп) производить только при отключенном питании.

4. Правила эксплуатации и установка

4.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

4.2. Распаковать светильник.
4.3. Закрепить светильник на опорной поверхности.
4.4. Подключить сетевые провода к клеммной колодке в соответствии с указанной полярностью на клеммы L1, N1. 

4.5. Подключить к контактным зажимам L2, N2 питающие провода, обеспечивающие непрерывный заряд батареи.

4.6. Проверочное испытание при помощи устройства TELEMANDO.

Существует возможность проведения проверочного испытания при помощи подключения устройства TELEMANDO (TM): При наличии питания нажатием кнопки ON (ВКЛ.) (на устройстве Telemando) светильник переходит в аварийный режим и будет работать в этом режиме до тех пор, пока не будет отпущена кнопка ON (ВКЛ.). Устройство Telemando может обслуживать до 35 светильников (см. схему подключения). Кнопка OFF не используется.

Подключение устройства дистанционного тестирования и управления аварийным освещением TELEMANDO производить жестким одножильным проводом сечения 1-1,5 мм и максимальной длиной 250 м. При подключении устройства строго соблюдать полярность согласно электрической схемы. Контакт «+» устройства TELEMANDO подключать к контакту «+»ТМ на блоке аварийного питания, контакт «-» устройства TELEMANDO подключать к контакту «-»ТМ на блоке аварийного питания.
4.7. Установить патроны для люминесцентных ламп в соответствующее отверстие в рефлекторе, рефлектор закрепить на светильнике.

4.8. Вставить лампы. Проследить, чтобы торцы лампы с 2-х сторон плотно прилегали к патронам, а патроны находились под прямым углом к светильнику. При необходимости работать вдвоем.

4.9. На одном из торцов рефлектора открыть задвижку, в рефлектор вставить плафон, предварительно удалив с него защитную плёнку, задвижку закрыть.

4.10. Загрязненные части светильника очищать мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе.

5. Свидетельство о приемке

Светильник соответствует ТУ 3461-001-44919750-12 и признан годным к эксплуатации.
Дата выпуска

Контролер _______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Упаковщик _______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Светильник сертифицирован.

6. Гарантийные обязательства
6.1. Завод-изготовитель обязуется безвозмездно отремонтировать или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, в течение гарантийного срока.

6.2. Гарантийный срок – 36 месяцев со дня изготовления светильника.
6.3. Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет:

· 8 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов;

· 10 лет – для остальных светильников.

6.4. Выход из строя люминесцентных ламп и стартеров браком не является.
Адрес завода-изготовителя: 390010, г. Рязань, ул. Магистральная д.11-а.
Дата продажи_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Штамп магазина

[image: image2.jpg]



LLC “Lighting technologies production”
LNB IP23 series lighting fixture with through wire and protective dome lamp

Certificate
1. Designation
1.1. Lighting fixture is intended for general illumination of public administrative and production facilities and suitable for use in 220 VAC (±10%), 50 Hz (±0,4 Hz). Electric power quality shall be in accordance with GOST 13109-97. Modification of the lighting fixture with the emergency backup power unit («ES1» is available in the name) provides operation of one lamp at least for 2 hours with light output of 6% of the nominal value in case of emergency shutdown of supply voltage.
1.2. The lighting fixture complies with the safety requirements of GOST R IEC 60598-2-2-99, EMC GOST R 51318-99 and GOST 51514-99.
1.3. The lighting fixture is manufactured in Clm App4 design according to GOST 15150-69.
1.4. The lighting fixture complies with IP23 protection level according to GOST 14254-96.
1.5. The lighting fixture can be installed on the supporting surface made of normally combustible material.
2. Delivery set
Lighting fixture (no lamps), pcs.
1
Package, pcs.
1
Data Sheet, pcs.
1
3. Safety requirements
Perform installation, cleaning of the floodlight and replacement of components (lamps) only with power off.
4. Codes for operation and installation 
4.1. Operation of the lighting fixture is performed in accordance with the “Rules of technical operation of consumers’ electrical plants”.
4.2. Unpack the lighting fixture.
4.3. Fix the lighting fixture at the supporting surface.
4.4. Connect supply lines to the terminal block according to the specified polarity of terminals L1, N1. 

4.5. Connect to terminal clamps L2, N2 feed wires that provide battery float charging.

4.6. Checking TEST using TELEMANDO.

There is the possibility of conducting a checking test by connecting TELEMANDO (TM): By pressing the ON button (power supply is on) (on Telemando device) the lighting fixture switches

into emergency mode and continues to operate in this mode until the ON button is released. Telemando may support up to 35 lighting fixtures (see the wiring diagram).Button OFF is not used.

Remote emergency lighting testing and controlling device TELEMANDO has to be connected with hard solid wire with section 1 - 1,5 mm  and max length 250 m. Observe the polarity according to the electric scheme during connection of the device. Connect the contact “+” of the TELEMANDO device  to the contact “+” of TM on the emergency power supply unit, connect the contact “-” of the TELEMANDO device  to the contact “-” of TM on the emergency power supply unit.
4.7. Install the lamp bases for fluorescent lamps into the appropriate opening in the reflector, fix the reflector on the lighting fixture.
4.8. Install the lamp. Make sure that end faces of the lamps are snug against the holder from the both sides, and that the holders are at the right angle to the lighting fixture. Work in pair, if necessary.
4.9. Open the valve at one end of the reflector, insert the dome lamp after removing the protective film, close the valve.
4.10. Dirty surfaces of the lighting fixture shall be cleaned with soft cloth wetted in a mild soap solution.
5. Certificate of Acceptance
The lighting fixture complies with TOR 3461-001-44919750-12 and is fit for use.
Date of manufacture
Inspector

Packer

The lighting fixture is certified.
6. Warranty liability
6.1. The manufacturer shall without charge repair or replace the floodlight failed through no fault of the buyer under normal operating conditions, during the warranty period.
6.2. Warranty period – 36 months from the manufacture date of the floodlight.
6.3. Service life of lighting fixtures in normal climate conditions in case of compliance with installation and operation codes is as follows:
· 8 years – for lighting fixtures the body and/or the optical part (diffuser) of which is made of polymeric materials;
· 10 years – for other lighting fixtures.
6.4. Failure of fluorescent lamps  and starter is not a defect.
Manufacturing plant address: 390010, Ryazan, Magistralnaya St., building 11-a.
Sale date

Store stamp
[image: image3.png]



«Жарық технологиялары» Зауыты» ЖШҚ

Өтпелі сымдар және қорғау плафонымен LNB IP23 сериясының шамдалы
Төлқұжат
1. Тағайындалуы
1.1. Шамдал әкімшілік-қоғамдық және өндірістік ғимараттарды жалпы жарықтандыруға арналған және 220 В (±10%), 50 Гц (±0,4 Гц) айналмалы токтың желісінде жұмыс істеу үшін есептелген. Электр энергиясының сапасы МЕМСТ 13109-97-ге сәйкес болуы керек. Резервтік қорек көзінің қосымша блогы бар шамдалды өзгерту (тауында «ES1» бар), бұл ретте лампаның ағыны көрсетілгеннің 6% құрайтын, ұзақтығы 2 сағаттан кем болмайтын бір лампаның қорек көзі кернеуінің жұмысын қосымша сөндірген кезде қамтамасыз етеді.
1.2. Прожектор МЕМСТ Р ХЭК 60598-2-2-99, ЭМҮ МЕМСТ Р 51318-99 және МЕМСТ Р 51514-99 қауіпсіздік талаптарына сәйкес келеді.
1.3. Шамдал МЕМСТ 15150-69 бойынша орташа салқын климаттың (ОСК4) орындалуында шығарылады.
1.4. Шамдал МЕМСТ14254-14254-96 бойынша IP23 қорғану деңгейіне сәйкес келеді.
1.5. Шамдал қалыпты тұтанатын материалдан жасалған тіректік бетке орнатылуы мүмкін.
2. Жеткізілім жиынтығы
Шамдал (лампасыз), дана
1
Орам, дана
1
Төлқұжат, дана
1
3. Қауіпсіздік техникасы бойынша талаптар
Шамдалды орнатуды, тазалауды және құрамдас бөліктерін (лампалар) ауыстыруды тек қуат көзін өшіріп орындаңыз.
4. Пайдалану ережесі мен орнату
4.1. Шамдалды пайдалану «Тұтынушылардың электрлік қондырғыларды техникалық пайдалану ережелеріне» сәйкес жүргізіледі.
4.2. Шамдалды орамнан алыңыз.
4.3 Шамдалды  тіректік бетке бекіту.
4.4. Желілік сымдарды клеммада көрсетілген L1, N1 кереғарлыққа сәйкес клеммалық қалыпқа қосу.

4.5. Қуат сымдарын L2, N2 батареяның үздіксіз зарядталуын қамтамасыз ететін жанама қысқыштарына қосу.

4.6. TELEMANDO құралының көмегімен тексермелі сынақ

TELEMANDO (TM) құралын қосу арқылы тексермелі сынақты өткізу мүмкіндігі болады: Қорек көзі бола тұра ON (ҚОСУ) түймешігін басу арқылы (Telemando құрылғысында) шамдал қосымша режимге ауысады және сол режимде ON (ҚОСУ) түймешігін жібермегенше жұмыс жасайды. Telemando құрылғысы 35 шамдалдарға дейін қызмет көрсетеді (қосу сұлбасын қараңыз). OFF түймесі қолданылмайды.

Апаттық жарық жүйесін қашықтан сынауға және басқаруға арналған TELEMANDO құрылғысын қосу жуандығы 1-1,5 мм және барлық ұзындығы 250 м дейінгі бір өзекті қатты сыммен орындалады. Құрылғыны қосу барысында полярлықты міндетті түрде электр сызбасына сай етіп жалғау керек. TELEMANDO құрылғысының  «+» түйіспесін апаттық жағдайда қуат беру блогының «+»ТМ түйіспесіне, ал TELEMANDO құрылғысының  «-» түйіспесін апаттық жағдайда қуат беру блогының «-»ТМ түйіспесіне жалғаңыз.
4.7. Нұршамдар үшін рефлектордағы сәйкес тесіктерге патрондарды тірекке дейін орнатыңыз да, рефлекторды шамдалға бекітіңіз.
4.8. Лампаларды қойыңыз. Лампалардың бүйіржақтары 2 жағынан патронға тығыз жатқанын, ал патрондар шамдалға тік бұрышпен орналасқанын бақылаңыз. Қажет болғанда екі адаммен жұмыс істеңіз.
4.9. Рефлектордың бір кеспелтек дөңбектісіндегі жапқышты ашу, алдын ала одан қорғаныс қабықшасын алып тастап, рефлекторге плафонды қою, жапқышты жабу.
4.10. Шамдалдың ластанған бөліктерін, әлсіз сабын ерітіндісінде дымқылданған жұмсақ шүберекпен сүртіңіз.
5. Қабылдау туралы куәлік
Шамдал ТШ 3461-001-44919750-12 талаптарына сәйкес және пайдалануға жарамды деп танылды.
Шығарылған күні.
Бақылаушы

Ораушы

Шамдал сертификатталған.
6. Кепілдік міндеттемелер
6.1. Өндіруші зауыт кепілдік мерзім кезеңінде қалыпты пайдалану шартында сатып алушының кінәсінен тыс істен шыққан прожекторды ақысыз жөндеуге немесе алмастыруға міндеттенеді.
6.2. Кепілдік мерзімі – шамдалды дайындаған күннен бастап 36 ай.
6.3. Қалыпты климаттық жағдайда орнату және пайдалануы ережелерін сақтағанда шамдалдардың қызмет ету мерзімі:
· корпусы және/немесе оптикалық бөлігі (шашыратқыш) полимерлі материалдардан дайындалған шамдалдар үшін – 8 жыл;
· басқа шамдалдар үшін – 10 жыл.
6.4. Нұршамдардың және стартерлердің істен шығуы жарамсыз болып табылмайды.
Өндіруші-зауыттың мекен-жайы: 390010, Рязань қаласы,Магистральная көшесі, 11-а үй.
Сатылу күні ________________________________________________________________________________________________________________________________________
Дүкеннің мөртаңбасы
[image: image4.png]



ТАА «Завод «Светлавыя тэхналогіі»

Свяцільня серыі LNB IP23 са скразной праводкай і з ахоўным плафонам
Пашпарт
1. Прызначэнне
1.1. Свяцільня прызначаная для агульнага асвятлення адміністрацыйна-грамадскіх і вытворчых памяшканняў і разлічаная для працы ў сетцы пераменнага току 220 В (±10%), 50 Гц (±0,4 Гц). Якасць электраэнергіі павінна адпавядаць ДАСТ 13109-97. Мадыфікацыя свяцільні з аварыйным блокам рэзервовага харчавання (у назве прысутнічае «ES1») забяспечвае пры аварыйным адключэнні сілкавальнай напругі працу адной лямпы працягласцю не менш за 2 гадзін пры светлавым патоку лямпы 6% ад намінальнага.
1.2. Свяцільня адпавядае патрабаванням бяспекі ДАСТ P МЭК 60598-2-2-99, ЭМС ДАСТ P 51318-99 і ДАСТ 51514-99.
1.3. Свяцільня выпускаецца ў выкананні УХЛ4 у адпаведнасці з ДАСТ 15150-69.
1.4. Свяцільня адпавядае ступені абароны IP23 у адпаведнасці з ДАСТ 14254-96.
1.5. Свяцільня можа быць устаноўлена на апорную паверхню з нармальна ўзгаральнага матэрыялу.
2. Камплект пастаўкі
Свяцільня (без лямпаў), шт.
1
Упакоўка, шт.
1
Пашпарт, шт.
1
3. Патрабаванні па тэхніцы бяспекі
Усталёўку, чыстку свяцільні і замену кампанентаў (лямпаў) выконваць толькі пры адключаным сілкаванні.
4. Правілы эксплуатацыі і ўсталёўка
4.1. Эксплуатацыя свяцільні выконваецца ў адпаведнасці з «Правіламі тэхнічнай эксплуатацыі электраўстановак спажыўцоў».
4.2. Распакаваць свяцільню.
4.3. Свяцільня замацаваць на апорнай паверхні.
4.4. Падключыць сеткавыя правады да клемнай калодкі ў адпаведнасці з указанай палярнасцю на клемы L1, N1. 

4.5. Падключыць да кантактных сціскачоў L2, N2 сілкуючыя правады, якія забяспечваюць бесперапынны зарад батарэі.

4.6. Праверачнае ВЫПРАБАВАННЕ з дапамогай прылады TELEMANDO.

Існуе магчымасць правядзення праверачнага выпрабавання з дапамогай падключэння прылады TELEMANDO (TM): Пры наяўнасці сілкавання націсканнем кнопкі ON (УКЛ.)

(на прыладзе Telemando)  свяцільня пераходзіць ў аварыйны рэжым і будзе працаваць у гэтым рэжыме да  таго часу, пакуль не будзе адпушчана кнопка ON (УКЛ.).

Прылада Telemando можа абслугоўваць да 35 свяцільняў (гл. схему падключэння). Кнопка OFF не выкарыстоўваецца.

Падключэнне прылады дыстанцыйнага тэставання і кіравання асвятленнем TELEMANDO выконваць цвёрдым аднажыльным провадам сячэння 1-1,5 мм і максімальнай даўжынёй 250 м. Пры падключэнні прылады строга прытрымлівацца палярнасці згодна з электрычнай схемай. Кантакт «+» прылады TELEMANDO падключыць да кантакту «+»ТМ на блоку аварыйнага сілкавання, кантакт «-» прылады TELEMANDO падключыць да кантакту «-»ТМ на блоку аварыйнага сілкавання.
4.7. Усталяваць патроны для люмінесцэнтных лямпаў у адпаведнае адтуліну ў рэфлектара, рэфлектар замацаваць на свяцільні.
4.8. Уставіць лямпы. Прасачыць, каб тарцы лямпы з 2-х бакоў шчыльна прылягалі да патронаў, а патроны знаходзіліся пад прамым вуглом да свяцільні. Пры неабходнасці працу выконваць удвух. 
4.9. На адным з тарцоў рэфлектара адкрыць засаўку, у рэфлектар ўставіць плафон, папярэдне выдаліўшы з яго ахоўную плёнку, засаўку закрыць.
4.10. Забруджаныя часткі свяцільні чысціць мяккай рыззём, змочанай у слабым мыльным растворы.
5. Пасведчанне пра прыёмку
Свяцільня адпавядае ТУ 3461-001-44919750-12 і прызнаная прыдатнай да эксплуатацыі.
Дата выпуску
Кантралёр

Упакоўшчык

Свяцільня сертыфікаваная.
6. Гарантыйныя абавязкі
6.1. Завод-вытворца абавязваецца бязвыплатна адрамантаваць ці замяніць свяцільню, якая выйшла з ладу не па віне пакупніка ва ўмовах нармальнай эксплуатацыі, на працягу гарантыйнага тэрміну.
6.2. Гарантыйны тэрмін – 36 месяцаў з дня вырабу свяцільні.
6.3. Тэрмін службы свяцільняў у нармальных кліматычных умовах пры выкананні правіл мантажу і эксплуатацыі складае:
· 8 гадоў – для свяцільняў, корпус і/альбо аптычная частка (рассейвальнік) якіх выраблены з палімерных матэрыялаў;
· 10 гадоў – для астатніх свяцільняў.
6.4. Выхад з ладу люмінесцэнтных лямпаў і стартараў бракам не з’яўляецца.
Адрас завода-вытворцы: 390010, г. Разань, вул. Магістральная д.11-а.
Дата продажу________________________________________________________________________________________________________________________________________
Штамп крамы
[image: image5.png]



TОВ «Завод «Світлові технології»
Світильник серії серії LNB IP23 з наскрізною проводкою та із захисним плафоном
Паспорт
1. Призначення
1.1. Світильник призначений для загального освітлення адміністративно-громадських і виробничих приміщень та розрахований для роботи в мережі зі змінним струмом 220 В (±10%), 50 Гц (±0,4 Гц). Якість електроенергії повинна відповідати ГОСТ 13109-97. Модифікація світильника з аварійним блоком резервного живлення (в назві присутнє «ES1») забезпечує при аварійному вимкненні живильної напруги роботу однієї лампи протягом не менше, ніж 2 години при світловому потоці лампи 6% від номінального.
1.2. Світильник відповідає вимогам безпеки ГОСТ ІЕС 60598-2-2-99, ЕМС за ГОСТ P 51318-99 та ГОСТ 51514-99.
1.3. Світильник випускається у виконанні УХЛ4 за ГОСТ 15150-69.
1.4. Світильник відповідає ступеню захисту IP23 за ГОСТ 14254-96.
1.5. Світильник може бути встановлений на опірну поверхню із нормально займистого матеріалу.
2. Комплект поставки
Світильник (без ламп), шт.
1
Упаковка, шт.
1
Паспорт, шт.
1
3. Вимоги з техніки безпеки
Установку, чистку світильника і заміну компонент (ламп) проводити лише з вимкненим живленням.
4. Правила експлуатації та установка
4.1. Експлуатація світильника здійснюється у відповідності з «Правилами технічної експлуатації електроустановок споживачів».
4.2. Розпакувати світильник.
4.3. Корпус закріпити на опірній поверхні.
4.4. Підключити мережеві проводи до клемної колодки відповідно до зазначеної полярності на клеми L1, N1.

4.5. Підключити до контактних затискачів L2, N2 проводи живлення, що забезпечують безперервний заряд батареї.

4.6. Перевірочне ВИПРОБУВАННЯ за допомогою пристрою TELEMANDO.

Існує можливість проведення перевірочного випробування за допомогою підключення пристрою TELEMANDO (TM): При наявності живлення натисненням кнопки ON (ВКЛ.)

(на пристрої Telemando) світильник переходить у аварійний режим и буде працювати у цьому режимі до тих пір, поки не буде відпущена кнопка ON (ВКЛ.).

Пристрій Telemando може обслуговувати до 35 світильників (див. схему підключення). Кнопка OFF не використовується.

Підключення пристрою дистанційного тестування та управління аварійним освітленням TELEMANDO виробляти жорстким одножильним проводом перетину 1-1,5 мм і максимальною довжиною 250 м. При підключенні пристрою суворо дотримуватись полярності згідно електричної схеми. Контакт  «+» пристрою TELEMANDO підключати до контакту «+»ТМ на блоці аварійного живлення, контакт «-» пристрою TELEMANDO підключати до контакту «-»ТМ на блоці аварійного живлення.
4.7. Встановити патрони для люмінесцентних ламп у відповідний отвір у рефлекторі, рефлектор закріпити на світильнику. 
4.8. Вставити лампи. Прослідкувати, щоб торці лампи 2-х сторін щільно прилягали до патронів, а патрони знаходились під прямим кутом до світильника. За необхідності працювати вдвох.
4.9. На одному із торців рефлектора відкрити засув, в рефлектор вставити плафон, попередньо видаливши з нього захисну плівку, засув закрити.
4.10. Забруднені частини світильника очищувати м’якою тканиною, змоченою в слабкому мильному розчині.
5. Свідоцтво про прийняття
Світильник відповідає ТУ 3461-001-44919750-12 і визнаний придатним для експлуатації.
Дата випуску
Контролер

Пакувальник

Світильник сертифікований.
6. Гарантійні обов’язки
6.1. Завод-виробник зобов’язується безоплатно відремонтувати чи замінити світильник, який вийшов з ладу не з вини покупця в умовах нормальної експлуатації протягом гарантійного строку.
6.2. Гарантійний строк – 36 місяців з дня виготовлення світильника.
6.3. Строк служби світильників за нормальних кліматичних умов при дотриманні правил монтажу та експлуатації складає:
· 8 років – для світильників, корпус і/або оптична частина (розсіювач) яких виготовлені з полімерних матеріалів;
· 10 років – для решти світильників.
6.4. Вихід з ладу люмінесцентних ламп і стартерів браком не є.
Адреса заводу-виробника: 390010, м. Рязань, вул. Магістральна буд.11-а.
Дата продажу__________________________________________________________________________________________________________________________________________
Штамп магазину

	
	[image: image6.png]



	[image: image7.jpg]



	[image: image8.png]



	[image: image9.png]



	[image: image10.png]




	1.
	Схема светильника со сквозной проводкой
	Diagram of the lighting fixture with through wire
	Өтпелі сымдары бар шамдалдың сұлбасы
	Схема свяцільні са скразной праводкай
	Схема світильника з наскрізною проводкою

	
	ПРА светильника
	The starter-controlled device of the lighting fixture
	Шамдалдың Іске Қосуды Реттейтін Аппараты
	ПРА свяцільні
	ПРА світильника

	2.
	Схема светильника со сквозной проводкой и аварийным блоком
	Diagram of the lighting fixture with through wire and emergency bolt
	Өтпелі сымдары бар және қосымша блогты шамдалдың сұлбасы
	Схема свяцільні са скразной праводкай і аварыйным блокам
	Схема світильника з наскрізною проводкою та аварійним блоком

	
	ПРА светильника с аварийным блоком
	The starter-controlled device of the lighting fixture with the emergency unit
	Қосымша блогы бар шамдалдың Іске Қосуды Реттейтін Аппараты
	ПРА свяцільні з аварыйным блокам
	ПРА світильника з аварійним блоком

	
	Блок резервного питания
	Stand-by power supply unit
	Kорек көзіне қосыңыз
	Блок рэзервовага сілкавання
	Блок резервного живлення


[image: image16.png]fulula]
Z

MPA cBemunbHuka

mo
=
Sy
ISs)
S
=D
S

®

oiel

®

©

w

fulula]
B

jula]
Fu

MPA cBemunbHuka
¢ abapuuHsiM
dnokoM

g
S
Sl
Sy
Sy
S
=




[image: image17.png](B8

|
e TELEMANDO |
S TIPA cbemubHuka

€ aBapuinnm
i Bnokom

_ Bnok
~pesepBrozo

numasus




1.





2.
[image: image11.png]



	Артикул (количество и мощность ламп)
	Тип лампы и цоколь
	Схема электрических соединений
	Максимальное число светильников, подключенных на 1 фазу, шт.
	Коэффициент мощности
	Габариты, мм, AxBxC
	Масса, кг, не более
	Класс защиты от поражения электрическим током
	Климатическое исполнение и категория размещения
	Степень защиты от воздействия окружающей среды IP
	Технические условия

	LNB 258/LNB 258 HF
	ЛЛ G13
	1
	20
	0,85/0,96
	1575x190x105
	7,0/6,3
	I
	УХЛ4
	23
	ТУ 3461-001-44919750-12

	LNB 258 ES1/LNB 258 HF ES1
	ЛЛ G13
	2
	20
	0,85/0,96
	1575x190x105
	7,7/7,0
	I
	УХЛ4
	23
	ТУ 3461-001-44919750-12

	LNB 249
	ЛЛ G5
	1
	20
	0,96
	1575x190x105
	6,0
	I
	УХЛ4
	23
	ТУ 3461-001-44919750-12

	LNB 249 ES1
	ЛЛ G5
	2
	20
	0,96
	1575x190x105
	6,7
	I
	УХЛ4
	23
	ТУ 3461-001-44919750-12


[image: image12.jpg]



	Luminaire name (Number and power capacity of the lamps)
	Lamp type and base
	Wiring diagram
	Max. number of lighting fixtures, connected for 1 phase, pcs
	Power factor
	Dimensions, mm, АхВхС
	Weight, kg, no more than
	Electric shock protection class
	Climatic version and location category
	Environmental protection level IP
	Technical conditions

	LNB 258/LNB 258 HF
	LL G13
	1
	20
	0,85/0,96
	1575x190x105
	7,0/6,3
	I
	CLm App4
	23
	TOR 3461-001-44919750-12

	LNB 258 ES1/LNB 258 HF ES1
	LL G13
	2
	20
	0,85/0,96
	1575x190x105
	7,7/7,0
	I
	CLm App4
	23
	TOR 3461-001-44919750-12

	LNB 249
	LL G5
	1
	20
	0,96
	1575x190x105
	6,0
	I
	CLm App4
	23
	TOR 3461-001-44919750-12

	LNB 249 ES1
	LL G5
	2
	20
	0,96
	1575x190x105
	6,7
	I
	CLm App4
	23
	TOR 3461-001-44919750-12


[image: image13.png]



	Артикул (лампалардың саны мен қуаттылығы)
	Лампа мен цоколь түрі
	Электрлік қосылыстардың сұлбасы
	1 фазаға қосылған максималдық шамдалдардың саны, дана
	Қуаттылық коэффициенті
	Габариттері, мм, AxBxC
	Салмағы, кг көп емес
	Электрлік токпен зақымдалудан қорғану классы
	Климаттық орындалуы және орналасу санаты
	Қоршаған ортаның әсерінен қорғау деңгейі IP.
	Техникалық шарттар

	LNB 258/LNB 258 HF
	ЛЛ G13
	1
	20
	0,85/0,96
	1575x190x105
	7,0/6,3
	I
	ОСК4
	23
	ТШ 3461-001-44919750-12

	LNB 258 ES1/LNB 258 HF ES1
	ЛЛ G13
	2
	20
	0,85/0,96
	1575x190x105
	7,7/7,0
	I
	ОСК4
	23
	ТШ 3461-001-44919750-12

	LNB 249
	ЛЛ G5
	1
	20
	0,96
	1575x190x105
	6,0
	I
	ОСК4
	23
	ТШ 3461-001-44919750-12

	LNB 249 ES1
	ЛЛ G5
	2
	20
	0,96
	1575x190x105
	6,7
	I
	ОСК4
	23
	ТШ 3461-001-44919750-12


[image: image14.png]



	Артыкул (колькасць і магутнасць лямпаў)
	Тып лямпы і цокаль
	Схема электрычных злучэнняў
	Максімальная колькасць свяцільняў, падключаных на 1 фазу, шт.
	Каэфіцыент магутнасці
	Габарыты, мм, AxBxC
	Маса, кг, не больш за
	Клас абароны ад паражэння электрычным токам
	Кліматычнае выкананне і катэгорыя размяшчэння 
	Ступень абароны ад уздзеяння навакольнага асяроддзя IP
	Тэхнічныя ўмовы

	LNB 258/LNB 258 HF
	ЛЛ G13
	1
	20
	0,85/0,96
	1575x190x105
	7,0/6,3
	I
	УХЛ4
	23
	ТУ 3461-001-44919750-12

	LNB 258 ES1/LNB 258 HF ES1
	ЛЛ G13
	2
	20
	0,85/0,96
	1575x190x105
	7,7/7,0
	I
	УХЛ4
	23
	ТУ 3461-001-44919750-12

	LNB 249
	ЛЛ G5
	1
	20
	0,96
	1575x190x105
	6,0
	I
	УХЛ4
	23
	ТУ 3461-001-44919750-12

	LNB 249 ES1
	ЛЛ G5
	2
	20
	0,96
	1575x190x105
	6,7
	I
	УХЛ4
	23
	ТУ 3461-001-44919750-12


[image: image15.png]



	Артикул (кількість та потужність ламп)
	Тип лампи і цоколь
	Схема електричних з’єднань
	Максимальна кількість світильників, підключених на 1 фазу, шт.
	Коефіцієнт потужності
	Габарити, мм, AxBxC
	Маса, кг, не більше
	Клас захисту від ураження електричним струмом
	Кліматичне виконання і категорія розміщення
	Ступінь захисту від впливу навколишнього середовища IP
	Технічні умови

	LNB 258/LNB 258 HF
	ЛЛ G13
	1
	20
	0,85/0,96
	1575x190x105
	7,0/6,3
	I
	УХЛ4
	23
	ТУ 3461-001-44919750-12

	LNB 258 ES1/LNB 258 HF ES1
	ЛЛ G13
	2
	20
	0,85/0,96
	1575x190x105
	7,7/7,0
	I
	УХЛ4
	23
	ТУ 3461-001-44919750-12

	LNB 249
	ЛЛ G5
	1
	20
	0,96
	1575x190x105
	6,0
	I
	УХЛ4
	23
	ТУ 3461-001-44919750-12

	LNB 249 ES1
	ЛЛ G5
	2
	20
	0,96
	1575x190x105
	6,7
	I
	УХЛ4
	23
	ТУ 3461-001-44919750-12


11/02/2015
RUS
Данный паспорт доступен для скачивания на сайте www.ltcompany.com в разделе «Продукция»

ENG
You are welcome to download the passport in the PRODUCT section on our web-site www.ltcompany.com

KAZ
Бұл төлқұжаты сiз www.ltcompany.com сайтынан, «өнімдер» бөлімінен жүктеп аласыз

BLR
Дадзены пашпарт даступны для запампоўкі на сайце www.ltcompany.com ў раздзеле «Прадукцыя»

UKR
Электронна версія паспорту доступна на сайті www.ltcompany.com в розділі «Продукція»
1
RUS
Данный паспорт доступен для скачивания на сайте www.ltcompany.com в разделе «Продукция»

ENG
You are welcome to download the passport in the PRODUCT section on our web-site www.ltcompany.com

KAZ
Бұл төлқұжаты сiз www.ltcompany.com сайтынан, «өнімдер» бөлімінен жүктеп аласыз

BLR
Дадзены пашпарт даступны для запампоўкі на сайце www.ltcompany.com ў раздзеле «Прадукцыя»

UKR
Электронна версія паспорту доступна на сайті www.ltcompany.com в розділі «Продукція»
6

[image: image18.png]. . .
t \ Lighting 8-800-333-23-77

WEChnOLogies TenedpoH GecnnaTtHoli ropsiyen nuHumM | TenedoH raps4yoi niHii | TanedoH rapavarn niHii | Hot line phone



