ООО «Завод «Световые Технологии»

Светильники LNK 249/ 249 3м ES1 под рефлектор

ПАСПОРТ

1. Назначение

1.1. Светильник серии LNK, потолочный, с трубчатыми люминесцентными лампами (цоколь G5), укомплектованный блоком резервного питания, предназначен для освещения административно общественных помещений.

1.2. Светильник обеспечивает работу одной лампы при аварийном отключении питающего напряжения. Батарея поддерживает работу лампы не менее 2 часов в данном режиме. Поток лампы при этом составляет 7% от номинального.

1.3. Светильник соответствует требованиям безопасности ГОСТ P МЭК 598-2-1-97, ЭМС ГОСТ P 51318.15-99 и ГОСТ Р 51514-99.

1.4. Светильник выпускается в исполнении УХЛ4 по ГОСТ 15150-69.

1.5. Светильник соответствует степени защиты IP20 по ГОСТ 14254-96.

2. Технические характеристики

2.1. Номинальная мощность, Вт 			2х49

2.2. Частота тока, Гц 				50

2.3. Номинальное  напряжение, В 			220

2.4. КПД, % 					~80

2.5.Габаритные размеры, мм

- длина 					1479/ 2958

- ширина 					142

- высота 					70

2.6. Масса светильника, кг			 5/ 7,0

2.7. Класс защиты от поражения электрическим током 	I

2.8. Коэффициент мощности 			0,96

3. Комплект поставки

Светильник (без ламп), шт.			1

Упаковка, шт. 				1

Паспорт, шт. 				1

4. Требования по технике безопасности

Установку, чистку светильника и замену компонент производить только при отключенном питании. Светильник может быть непосредственно установлен на потолок из нормально воспламеняемого материала.

5. Состав изделия

Светильник состоит из металлического корпуса белого цвета. В корпусе установлены электронные пускорегулирующие аппараты, конверсионный блок с Ni-Cd перезаряжаемой аккумуляторной батарей, проводка светильника и патроны для люминесцентных ламп. В корпус вставляется металлический белый или зеркальный отражатель (заказывается отдельно).

6. Правила эксплуатации и установка

6.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с “Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей”.

6.2. Распаковать светильники.

6.3. Подвесить светильники на необходимой высоте  (устройства подвеса поставляются отдельно). При этом сетевые коннекторы всех светильников должны располагаться с одной стороны (например, слева). Максимальное число светильников, подключенных на 1 фазу, не должно превышать 30 шт.

6.4. При помощи скоб соединительных LNK (поставляются отдельно) сформировать линию светильников. При необходимости закрыть торцы линии крышками торцевыми LNK (поставляются отдельно).

6.5. С помощью разъемов соединить светильник с соседними светильниками.

6.6. Установить рефлекторы, соединить их соединительными пластинами (рефлекторы и пластины поставляются отдельно).

6.7. Установить патроны для люминесцентных ламп в соответствующее отверстие в светильнике до упора и убедиться в надежности фиксации.

6.8. Подключать светильники последовательно, чередуя фазы питающей сети L1->L2->L3 (магистральная проводка выполнена жестким кабелем 5*1,5 мм). В начале каждой групповой линии при монтаже должны быть установлены аппараты защиты на всех фазных проводниках. Светильники поставляются неподключенными.  Для подключения светильников необходимо вставить свободный конец красного провода в клемму сетевого коннектора, маркированную нужной фазой.

6.9. Подключить питающие провода к клеммной колодке первого светильника линии в соответствии с указанной полярностью.

6.10. Подключить к контактным зажимам LA и NA (см. схему) питающие провода, обеспечивающие непрерывный заряд батареи («Сеть питания аварийного блока»).

6.11. К контактным зажимам 3,4 блока аварийного питания можно присоединить выключатель, исключающий срабатывание резервного источника питания и разряд батареи в нерабочее время. В этом случае перемычку зажимов 3-4 следует удалить.

6.12. Вставьте люминесцентные лампы.

7. Свидетельство о приемке

Светильник соответствует ТУ 3461-001-44919750-07 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска

Контролер ОТК ___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Светильник сертифицирован.

Сертификат соответствия №

8. Гарантийные обязательства

8.1. Завод - изготовитель  обязуется безвозмездно отремонтировать  или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации,

в течение  гарантийного срока.

8.2. Гарантийный срок – 36 месяцев со дня изготовления светильника.

8.3. Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет:

- 8 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов;

- 10 лет – для остальных светильников.

8.4. Выход из строя люминесцентных ламп браком не является.

Адрес завода-изготовителя: 390010, г. Рязань, ул. Магистральная д.11-а.

Дата продажи ____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Штамп магазина

Lighting Technologies Plant, LLC

LNK 249/ 249 3m ES1 Luminaires to be used with a reflector

CERTIFICATE

1. Function

1.1. LNK series ceiling luminaire with fluorescent tube lamps (G5 base), equipped with a battery pack, is designed to provide lighting in public administrative spaces.

1.2. The luminaire can operate in one-lamp work mode in an emergency power-off situation. The battery provides power for the luminaire for not less than 2 hours in this mode. Light flux of the lamp in this case is 7% of design.

1.3. The luminaire complies with safety requirements GOST R IEC 598-2-1-97, EMC GOST R 51318.15-99 and GOST R 51514-99.

1.4. The luminaire is manufactured as УХЛ4 according to GOST 15150-69.

1.5. The luminaire has IP20 protection rate according to GOST 14254-96.

2. Specifications

2.1. Rated power, W 			 2х49

2.2. Current frequency, Hz 		50

2.3. Rated voltage, V 			220

2.4. Efficiency, % 			~80

2.5.Overall dimensions, mm

- length 				1479/ 2958

- width 				142

- height 				70

2.6. Luminaire weight, kg 5/ 7.0

2.7. Electric shock protection class 		I

2.8. Power factor 			0.96

3. Delivery set

Luminaire (lamps not included), pc. 		1

Packaging, pc.  			1

Manufacturer’s certificate, pc. 		1

4. Safety requirements
Luminaire installation, cleaning and replacement of elements must be done only when the power is off. The luminaire can be directly installed only onto the ceiling made from normal combustibility material.

5. Device components

Luminaire consists of a white metal housing. In the housing are mounted electronic control gear units, conversion unit with Ni-Cd rechargeable accumulator battery, luminaire wiring and fluorescent lamp sockets. Into the housing is inserted metal white or mirror-like reflector (ordered separately).

6. Operation and installation instructions

6.1. The luminaire must be used according to the “Rules for technical operation of electrical installations for consumers”.

6.2. Unpack luminaires.

6.3. Hang luminaires on the desired height (suspension equipment is supplied separately). In this case, supply-line connectors of all luminaires must be placed on one side (for example, on the left). Maximum number of luminaires that are connected to one live wire cannot exceed 30 pcs.

6.4. With the help of LNK braces (supplied separately) form luminaire line. If necessary, cover end parts with LNK end caps (supplied separately).

6.5. Join the luminaire with neighboring luminaires through connectors.

6.6. Install reflectors, join them with connector plates (reflectors and plates are supplied separately).

6.7. Install fluorescent lamp sockets into corresponding openings in the luminaire all the way in and make sure they are securely fastened.

6.8. Luminaires must be connected in a loop, alternating feeder line phases L1->L2->L3 (main wiring is made of rigid cable 5*1.5 mm). At the beginning of each group line, during assembling, protective devices must be installed for all phase wires. Luminaires are supplied unconnected. To connect luminaires it is necessary to insert the free end of the red wire into the supply-line terminal marked with the necessary phase.

6.9. Connect feed wires to the terminal block of the first luminaire according to the specified polarity.

6.10. Connect to terminal clamps LA and NA (see schematic) feed wires that provide battery float charging (“Emergency power unit circuit”).

6.11. You can also connect to terminal clamps 3,4 of the emergency power unit a switch that prevents battery power supply actuation and battery discharge during down time. In this case, you need to remove the 3-4 clamp strip.

6.12. Insert fluorescent lamps.

7. Acceptance certificate

The luminaire conforms to technical specifications TU 3461-001-44919750-07 and has been approved for use.

Date manufactured

QCD inspector ____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Luminaire is certified.

Compliance certificate #

8. Warranty obligations

8.1. Manufacturing plant undertakes to fix or replace free of charge the luminaire that failed, when such failure was not at user’s fault and under normal conditions of use during the term of warranty.

8.2. Warranty period – 36 months from the manufacturing date of the luminaire.

8.3. Service life of the luminaire under normal climate conditions and compliance with installation and operation instructions is:

- 8 years – for luminaires with housing and/or optical part (diffuser) made from polymer material;

- 10 years – for other luminaires.

8.4. Fluorescent lamp failure is not considered a manufacturing defect.

Manufacturing plant address: 390010, Ryazan, Magistralnaya St., building 11-a.

Date of sale ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Store stamp

ЖШҚ «Зауыт «Световые Технологии»

Рефлекторға арналған LNK 249/ 249 3м ES1шырағы

ҚҰЖАТЫ

1. Міндеті

1.1. LNK топтамадағы төбеге орнатылатын, цоколі G5 түтік тәрізді нұршаммен, резервтік қуат блогымен жасақталған шырақ, әкімшілік-қоғамдық ғимараттарды жарықтандыруға арналған.

1.2. Қуат кернеудің апаттық өшу жағдайда шырақ бір шамның жұмысын қамтамасыз етеді. Батарея бұл режимде шамның жұмыс істеуін 2 сағаттан кем емес үзбейді. Бұл жағдайда шамның ағыны атаулыдан 7% құрайды.

1.3. Шырақ МЕМСТ P МЭК 598-2-1-97, ЭМҮ МЕМСТ P 51318.15-99 және МЕМСТ Р 51514-99 қауіпсіздік талаптарына сәйкес.

1.4. МЕМСТ 15150-69 бойынша ҚСК4 орындауымен шығарылады.
1.5. Шырақ МЕМСТ 14254-96 бойынша IP20 қорғаныс деңгейіне сәйкес.

2.Техникалық сипаттамалар

2.1. Атаулы қуаты, Вт 				2х49

2.2. Тоқ жиілігі, Гц 				50

2.3. Атаулы кернеуі, В 				220

2.4. ПӘК, % 					~80

2.5.Габариттік өлшемдер, мм

- ұзындығы 				1479/ 2958

- ені 					142

- биіктігі 					70

2.6. Шырақ салмағы, кг 				 5/ 7,0

2.7. Электр қуатынан зақымданудан қорғау тобы 	I

2.8. Қуат коэффициенті				0,96

3. Жеткізілім жинақтамасы

Шырақ (шамсыз), дана.				1

Бума, дана 					1

Құжаты, дана 				1

4. Қауіпсіздік техникаға талаптар

Шырақтың орнатуын, тазалауын, компоненттерді ауыстыру жұмыстарын тек құат көзі өшірілген кезде жасау. Шырақ жанғыштығы орташа материалдан жасалған төбеге тікелей орнатылса болады.

5. Бұйым құрамы

Шырақ ақ түсті металл тұрқыдан тұрады. Тұрқының үстінде дроссельдер, Ni-Cd қайта зарядталатын батареясымен конверсиялық блок, шырақ сымы және нұршамдарға арналған патрондар орнатылған. Тұрқының ішіне металлдан жасалған ақ немесе әйнекті шағылдырғыш (бөлек тапсырыс беріледі) кіргізіледі.

6. Пайдалану және орнату ережелері

6.1. Шырақты пайдалану жұмыстары «Тұтынушылар тарапынан электр құндырғыны техникалық пайдалану ережелерімен» сәйкес өткізіледі.

6.2. Шырақтың бумасын шешу.

6.3. Шырақтарды қажетті биіктікте асу (асқыш аспаптар бөлек жеткізіледі). Желілік коннекторлар бір жағынан ғана орналасу керек (мысалыға, сол жағынан). 1 фазаға қосылатын шырақтардың саны 30-дан аспау қажет.

6.4. LNK қосқыш қапсырмалар арқылы (бөлек жеткізіледі) шырақтар желісін құру. Қажеттілік бар жағдайда желінің шетін шеткі LNK қақпақтарен жабу (бөлек жеткізіледі).

6.5. Ажыратқыштар арқылы шырақтарды қасындағыларымен жалғау.

6.6. Рефлекторларды орнату, оларды қосқыш тілімшелерімен жалғау (рефлекторлар мен тілімшелер бөлек жеткізіледі).

6.7.  Нұршамдарға арналған патрондарды шырақтың ішіндегі арнайы ұяшыққа тірелгенше орнату және нық бекітілгенге көз жеткізу.

6.8. Шырақтарды дәйекті түрде қуат желісінің фазасын кезектестіріп L1->L2->L3 қосу (магистральлық сым 5*1,5 мм қатты кабельден жасалған). Орнатқан кезде әр топтың басында барлық фазалық өткізгіштерде қорғау аппараттар орнатылуы қажет.Шырақтар қосылмаған күйде жеткізіледі. Қосу үшін қызыл сымның бос ұшын желілік коннектордың қажет фазамен таңбаланған клеммасына қосу керек.

6.9. Қуат сымдарын желідегі тұнғыш шырақтың клеммалық қалыпына көрсетілген кереғарлыққа сәйкес қосу

6.10. LА және NА жанама қысқыштарына (сызбада көрсетілген) батареяның үздіксіз зарядталуын қамтамасыз ететін қуат сымдарын қосу(«Апаттық блоктың қуат желісі»).

6.11. 3, 4 жанама қысқыштарға жұмыстан тыс уақытта резервтік қуат көзі іске қосылып, батареяның заряды тауысылуына кедергі болатын ажыратқышты қосуға болады. Бұл жағдайда 3-4 қысқыштардың ұстатқыштарын алып тастау қажет.

6.12. Нұршамдарды қондыру.

7. Қабылдау туралы куәлік

Шырақ ТУ 3461-001-44919750-07 –ға сәйкес және қолдануға жарамды болып табылды

Шығару күні

Бақылаушы ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Шырақ сертификатталған.

Сәйкестік сертификат нөмірі

8. Кепілдікті міндеттеме

8.1. Өндіруші-зауыт қалыпты қолдану жағдайда және сатып алушының кесірісіз істен шыққан шырақтарды кепілдік мерзімінде ақысыз жөндеуге немесе ауыстыруға міндетті.

8.2. Кепілдік мерзімі – шырақты шығарған күнінен бастап 36 ай.

8.3. Қалыпты климаттық жағдайда, сонымен қатар орнату, қолдану ережелері сақталса, шырақтардың қызмет мерзімі:

- 8 жыл – тұрқысы және/немесе оптикалық бөлігі (шағылдырғышы) полимерден жасалған шырақтар үшін;

- 10 жыл – басқа шырақтар үшін.

8.4. Нұршамның немесе стартердің істен шығуы ақау деп саналмайды.

Өндіруші-зауыттың мекен: -жайы : 390010, Рязань қаласы, Магистральная көш. 11-а.

Сату күні ________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дүкен мөртанбасы

ТАА «Завод «Светлавыя Тэхналогіі»

Свяцільнікі LNK 249/ 249 3м ES1 пад рэфлектар

ПАШПАРТ

1. Прызначэнне

1.1. Свяцільнік серыі LNK, столевы, з трубчатымі люмінесцэнтнымі лямпамі (цокаль G5), укамплектаваны блокам рэзервовага сілкавання, ужываецца для асвятлення адміністратыўна-грамадскіх памяшканняў.

1.2. Свяцільнік забяспечвае працу адной лямпы пры аварыйным адключэнні сілкуючага напружання. Батарэя падтрымлівае працу лямпы не менш за 2 гадзіны ў дадзеным рэжыме. Паток лямпы пры гэтым складае 7% ад намінальнага значэння.

1.3. Свяцільнік адпавядае патрабаванням бяспекі дзяржаўнага стандарта Расійскай Федэрацыі ГОСТ P МЭК 598-2-1-97, ЭМС  ГОСТ P 51318.15-99 і ГОСТ Р 51514-99

1.4. Свяцільнік выпускаецца ў выкананні УХЛ‎4 паводле дзяржстандарта ГОСТ 15150-69.

1.5. Свяцільнік адпавядае ступені аховы IP20 паводле дзяржстандарта ГОСТ 14254-96.

2.Тэхнічныя характарыстыкі

2.1. Намінальная магутнасць, 			2х49

2.2. Частата току, Гц 				50

2.3. Намінальнае  напружанне, В 			220

2.4. ККДз, % 				~80

2.5.Габарытныя памеры, мм

- даўжыня 					1479/ 2958

- шырыня 					142

- вышыня 					70

2.6. Маса свяцільніка, кг 				 5/ 7,0

2.7. Клас аховы ад паражэння электрычным токам 	I

2.8. Каэфіцыент магутнасці 			0,96

3. Камплект пастаўкі

Свяцільнік (без лямп), шт.			1

Упакоўка, шт. 				1

Пашпарт, шт. 				1

4. Патрабаванні па тэхніцы бяспекі

Устаноўку, чыстку свяцільніка і замену кампанент праводзіць толькі пры адключаным сілкаванні. Свяцільнік можа быць непасрэдна ўстаноўлены на столю з нармальна запальваемага матэрыялу.

5. Склад вырабу

Свяцільнік складаецца з металічнага корпуса белага колеру. У корпусе ўстаноўлены электронныя пускарэгулюючыя апараты, канверсійны блок з Ni-Cd перазараджаемай акумулятарнай батарэяй, праводка свяцільніка і патроны для люмінесцэнтных лямп. У корпус устаўляецца металічны белы або люстраны адбівальнік (заказваецца асобна).

6. Правілы эксплуатацыі і ўстаноўка

6.1. Эксплуатацыя свяцільніка ажыццяўляецца ў адпаведнасці з «Правіламі тэхнічнай эксплуатацыі электраўстановак карыстальнікаў».

6.2. Распакаваць свяцільнікі.

6.3. Падвесіць свяцільнікі на неабходнай вышыні (прыстасаванні для падвесу пастаўляюцца асобна). Пры гэтым сеткавыя канектары ўсіх свяцільнікаў павінны знаходзіцца з аднаго боку (напрыклад, злева). Максімальная колькасць свяцільнікаў, падключаных на 1 фазу, не павінна быць болей за 30 шт.

6.4. Пры дапамозе злучальных скобаў LNK (пастаўляюцца асобна) сфарміраваць лінію свяцільнікаў. Пры неабходнасці закрыць тарцы лініі крышкамі тарцавымі LNK (пастаўляюцца асобна).

6.5. Пры дапамозе раздымаў злучыць свяцільнік з суседнімі свяцільнікамі.

6.6. Устанавіць рэфлектары, злучыць іх злучальнымі пласцінамі (рэфлектары і пласціны пастаўляюцца асобна).

6.7. Устанавіць патроны для люмінесцэнтных лямп у адпаведную адтуліну ў свяцільніку да ўпору і пераканацца ў надзейнасці фіксацыі.

6.8. Падключыць свяцільнікі паслядоўна чаргуючы фазы сілкуючай сеткі L1->L2->L3 (магістральная праводка выканана жорсткім кабелем 5*1,5 мм). У пачатку кожнай групавой лініі, пры мантажы павінны быць устаноўлены апараты аховы на ўсіх фазных правадніках. Свяцільнікі пастаўляюцца непадключанымі. Для падключэння свяцільнікаў неабходна ўставіць свабодны канец чырвонага провада ў клему сеткавага канектара, маркіраваную патрэбнай фазай.

6.9. Падключыць сілкуючыя правады да клемнай калодкі першага свяцільніка лініі ў адпаведнасці з указанай палярнасцю.

6.10. Падключыць да кантактных сціскачоў LA і NА (гл. схему) сілкуючыя правады, якія забяспечваюць бесперапынны зарад батарэі («Сетка сілкавання аварыйнага блока»).

6.11. Да кантактных сціскачоў 3,4 блока аварыйнага сілкавання можна далучыць выключальнік, які не дазваляе спрацаваць рэзервовай крыніцы сілкавання і прадухіляе разрад батарэі ў непрацоўны час. У гэтым выпадку перамычку сціскачоў 3-4 трэба выдаліць.

6.12. Устаўце люмінісцэнтныя лямпы.

7. Пасведчанне аб прыёмцы

Свяцільнік адпавядае ТУ 3461-001-44919750-07 і прызнаны годным да эксплуатацыі.

Дата выпуску

Кантралёр АТК ___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Свяцільнік сертыфікаваны.

Сертыфікат адпаведнасці №

8. Гарантыйныя абавязацельствы

8.1. Завод – вытворца  абавязуецца бясплатна адрамантаваць  ці замяніць свяцільнік, які выйшаў са строю не па віне пакупніка ва ўмовах нармальнай эксплуатацыі, на працягу гарантыйнага тэрміну.

8.2. Гарантыйны тэрмін – 36 месяцаў з дня вырабу свяцільніка.

8.3. Тэрмін службы свяцільнікаў у нармальных кліматычных умовах пры захаванні правілаў мантажу і эксплуатацыі складае:

- 8 гадоў – для свяцільнікаў, корпус і/ці аптычная частка (рассейвальнік) якіх выраблены з палімерных матэрыялаў;

- 10 гадоў – для астатніх свяцільнікаў.

8.4. Выхад са строю люмінесцэнтных лямп бракам не з'яўляецца.

Адрас завода-вытворцы: 390010, г. Разань, вул. Магістральная, д.11-а.

Дата продажу ____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Штамп крамы

ТОВ «Завод «Світлові Технології»»

Світильники LNK 249/ 249 3м ES1 під рефлектор

ПАСПОРТ

1. Призначення

1.1. Світильник серії LNK, стельовий, з трубчастими люмінесцентними лампами (цоколь G5), укомплектований блоком резервного живлення, призначений для освітлення адміністративно громадських приміщень.

1.2. Світильник забезпечує роботу однієї лампи при аварійному відключенні напруги живлення. Батарея підтримує роботу лампи не менше 2 годин у даному режимі. Потік лампи при цьому становить 7% від номінального.

1.3. Світильник відповідає вимогам безпеки ГОСТ P МЭК 598-2-1-97, ЭМС ГОСТ P 51318.15-99, ГОСТ Р 51514-99.

1.4. Світильник випускається у виконанні УХЛ4 за ГОСТ 15150-69.

1.5. Світильник відповідає ступеню захисту IP20 за ГОСТ 14254-96.

2. Технічні характеристики

2.1. Номінальна потужність, Вт 			2х49

2.2. Частота струму, Гц 				50

2.3. Номінальна напруга, В 			220

2.4. ККД, % 					~ 80

2.5. Габаритні розміри, мм

- довжина 					1479/2958

- ширина 					142

- висота 					70

2.6. Вага світильника, кг 				< 5 / 7,0

2.7. Клас захисту від ураження електричним струмом 	I

2.8. Коефіцієнт потужності 			0,96

3. Комплект поставки
Світильник (без ламп), шт.			1

Упаковка, шт. 				1

Паспорт, шт. 				1

4. Вимоги з техніки безпеки

Установку, чистку світильника і заміну компонентів робити тільки при відключеному живленні. Світильник може бути безпосередньо встановлений на стелю виготовлену з нормально займистого матеріалу.

5. Склад виробу

Світильник складається з металевого корпусу білого кольору. У корпусі встановлені електронні пускорегулюючі апарати, конверсійний блок з Ni-Cd перезарядною акумуляторною батареєю, проводка світильника і патрони для люмінесцентних ламп. У корпус вставляється металевий білий або дзеркальний відбивач (замовляється окремо).

6. Правила експлуатації та встановлення

6.1. Експлуатація світильника проводиться відповідно до "Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів".

6.2. Розпакувати світильники.

6.3. Підвісити світильники на необхідній висоті (пристрої підвісу поставляються окремо). При цьому мережеві коннектори всіх світильників повинні розташовуватися з одного боку (наприклад, зліва). Максимальне число світильників, підключених на 1 фазу, не повинно перевищувати 30 шт.

6.4. За допомогою скоб з'єднувальних LNK (поставляються окремо) сформувати лінію світильників. При необхідності закрити торці лінії кришками торцевими LNK (поставляються окремо).

6.5. За допомогою роз'ємів з'єднати світильник з сусідніми світильниками.

6.6. Встановити рефлектори, з'єднати їх сполучними пластинами (рефлектори і пластини поставляються окремо).

6.7. Встановити патрони для люмінесцентних ламп у відповідний отвір у світильнику до упору і переконатися в надійності фіксації.

6.8. Підключати світильники послідовно чергуючи фази живильної мережі L1->L2->L3 (магістральна проводка виконана жорстким кабелем 5*1,5 мм). На початку кожної групової лінії, при монтажі повинні бути встановлені апарати захисту на всіх фазних провідниках. Світильники поставляються непідключеними. Для підключення світильників необхідно вставити вільний кінець червоного проводу в клему мережевого коннектора, марковану потрібною фазою.

6.9. Підключити проводи живлення до клемної колодки першого світильника лінії відповідно до зазначеної полярності.

6.10. Підключити до контактних затискачів LA і NA (див. схему) проводи живлення, що забезпечують безперервний заряд батареї («Мережа живлення аварійного блоку»).

6.11. До контактних затискачів 3,4 блоку аварійного живлення можна приєднати вимикач, що виключає спрацьовування резервного джерела живлення і розряд батареї в неробочий час. У цьому випадку перемичку затискачів 3-4 слід видалити.

6.12. Вставте люмінесцентні лампи.

7. Свідоцтво про приймання

Світильник відповідає ТУ 3461-001-44919750-07 і визнаний придатним до експлуатації.

Дата випуску

Контролер ВТК _________________________________________________________________________________________________________________________________________

Світильник сертифікований.

Сертифікат відповідності №

8. Гарантійні зобов'язання

8.1. Завод - виробник зобов'язується безоплатно відремонтувати або замінити світильник, що вийшов з ладу не з вини покупця в умовах нормальної експлуатації, протягом гарантійного терміну.

8.2. Гарантійний термін - 36 місяців з дня виготовлення світильника.

8.3. Термін служби світильників у нормальних кліматичних умовах при дотриманні правил монтажу та експлуатації складає:

- 8 років - для світильників, корпус і / або оптична частина (розсіювач) яких виготовлені з полімерних матеріалів;

- 10 років - для решти світильників.

8.4. Вихід з ладу люмінесцентних ламп браком світильника не вважається.

Адреса заводу-виробника: 390010, м. Рязань, вул. Магістральна буд.11-а.

Дата продажу ____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Штамп магазину

| 1. | Схема электрических соединений | Connection diagram | Электр жалғау үлгісі | Схема электрычных злучэнняў | Схема електричних з’єднань |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контактные зажимы | Contact clamps | Қыстырма қысқыштар | Кантактныя заціскі | Контактні затискачі |
| 2 | Сеть питания | Power supply net | Қорек көзі желісі | Сетка сілкавання | Мережа живлення |
| 3 | Сеть питания аварийного блока | Power supply net of the emergency unit | Қорек көзі желісі - Апат блогы | Сетка сілкавання - аварыйны блок | Мережа живлення-аварійний блок |
| 4 | ЭПРА | ECG | ІҚРА | ЭПРА | ЕПРА |
| 5 | Лампы | Lamps | Лампалар | Лямпы | Лампи |
| 6 | Блок аварийного питания | Emergency power unit | Қосымша қорек беру боксы | Бокс аварыйнага сілкавання | Бокс аварійного живлення |
| 7 | Светильник | Lighting fixture | Шамдал | Свяцільня | Світильник |
| 2. | Габаритные размеры светильника: | Overall dimensions | Шырақтың габариттік өлшемдері: | Габарытныя памеры свяцільніка: | Габаритні розміри світильника: |

1.								2.