«Talleres Radioelectricos Querol SL»

(TRQ SL)

Светильник LYRA AT для аварийного освещения
Паспорт

1. Назначение    

1.1. Светильник серии LYRA AT предназначен для аварийного освещения административно-общественных помещений  и производственных зданий и рассчитан для работы в сети переменного тока 220 В (±5%), 50 Гц (±2%). Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 13109-97.

1.2. Светильник соответствует  требованиям безопасности ГОСТ P МЭК 60598-2-22 ГОСТ Р МЭК 60598-1 и 

 ЭМС по  ГОСТ P  51318.

1.3. Светильник выпускается в исполнении УХЛ4 по ГОСТ  15150-69.

1.4. Светильник может быть установлен на опорную поверхность из нормально воспламеняемого материала.
1.5. Класс защиты от поражения электрическим током – II.

2. Комплект поставки

Светильник (с лампой), шт.




1

Упаковка, шт.





1

Паспорт, шт.





1 

3. Требования по технике безопасности

   Установку и чистку светильника производить только при отключенном питании.

4. Правила эксплуатации и установка

4.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с “Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей”.

4.2. Распаковать светильник. Снять рассеиватель, открутив 4 винта (для моделей с IP65) (см. рис. 1а). Для моделей с IP42: снять рассеиватель при помощи отвертки, которую следует вставить в небольшие пазы, расположенные с двух сторон от рассеивателя и поднять ее вверх (см. рис. 1б).
4.3. Вставить конусообразный проходной изолятор в отверстие в корпусе светильника (см. рис. 2).
4.4. Установить корпус светильника на опорную поверхность (рис. 3).

4.5. Подключить сетевой провод (ø16-20 мм) к  клеммной колодке в соответствии с указанной полярностью (рис. 4).
4.6. Установить рассеиватель.

4.7. Перед эксплуатацией светильника необходимо провести 3-4 цикла «перезарядки» аккумулятора для установления установочной емкости аккумулятора. Длительность зарядки 24 часа при нормируемой окружающей температуре и напряжения питания от 0,9 до 1,06 нормируемого значения.
4.8. При снижении продолжительности работы светильника необходимо произвести замену аккумулятора.

ВАЖНО: При замене лампы, убедитесь, что светильник отключен от питания, а также от клеммы аккумулятора, иначе это может привести к повреждению электронных компонентов.

5. Свидетельство о приемке

Светильник соответствует ТУ   и признан годным к эксплуатации.

Дата  выпуска
Контролер   __________________________

Упаковщик  ____________________________

Светильник сертифицирован.

6. Гарантийные обязательства       

6.1. Завод – изготовитель  обязуется безвозмездно отремонтировать  или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, в течение  гарантийного срока.

6.2. Гарантийный срок – 36 месяцев со дня изготовления светильника.
6.3. Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет:

8 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов;

10 лет – для остальных светильников.
Завод-изготовитель: 

Adva Pio XII-38 12500 Vinaros, Spain. TRQ SL (произведено для ООО «ТК «Световые Технологии»)

Гарантийные обязательства принимаются по адресу:

127273, г. Москва, ул. Отрадная, д. 2-Б. ООО «ТК «Световые Технологии»

Дата продажи _________________________________

Штамп магазина

Габариты светильника
[image: image7.jpg]



Электрическая схема подключения светильников 

с дистанционным устройством контроля “TELEMANDO TM”
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Монтаж светильника:
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	Артикул 
	Тип лампы и цоколь

аварийного режима/ 

рабочего режима/

индикатора
	Мощность источника света, Вт
	Схема

электрических

соединений
	Установочные размеры,

мм

	Масса, кг,

не более
	Длительность работы лампы в аварийном режиме (час.)
	Световой поток лампы аварийного режима (лм)
	Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP
	Режим работы
	Технические условия

	LYRA

    L-250 LED AT

    L-250 E LED AT
	LED G5/ LED G5/LED
	3,6
	I
	250
	1,1
	1
	218
	42

65
	Постоянного горения
	ТУ 3461-007-44919750-07

	LYRA

    L-300 AT

    L-300 E AT
	ЛЛ G5/-/LED
	6
	II
	250
	1,2
	1
	276
246
	42

42
	Непостоянного горения
	

	LYRA

    LC-300 AT

    LC-300 E AT
	ЛЛ G5/ЛЛ G5/LED
	8
	I
	250
	1,2
	1
	276
246
	65
65
	Комбинированный. Непостоянного горения
	






17.01.2013
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Рис. 1б
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Рис. 1а








